## Slide 1
Hausautomations-Systeme
Am Beispiel KNX –HomeMatic und OpenHAB

## Slide 2
Agenda
Die Systeme – wie funktionieren sie?
Möglichkeiten der Hausautomation
OpenHAB – Programm
Gegenüberstellung der Systeme
Fazit
  KNX
  HomeMatic
  OpenHAB
  Produktgruppen
  Live Coding

## Slide 3
Die Systeme – wie funktionieren sie?
KNX
Ist ein Bussystem
Einheitliches Übertragungsverfahren
Übertragungsmedien
  Ethernet (IP)
  230 V Versorgungsnetz (PL)
  Zweidrahtleitung (TP)
  Funkverbindung (RF)
Programmierung über ETS

## Slide 4
Die Systeme – wie funktionieren sie?
KNX
Dezentraler Aufbau
  Erfordert eindeutig geregelten Buszugriff
Jeder Teilnehmer verfügt über eigenen µ-Prozessor
  Zugriff erfolgt ereignisgesteuert
Datenaustausch über Telegramme
http://www.knx.org/fileadmin/

## Slide 5
Die Systeme – wie funktionieren sie?
KNX
Adressen
  Gruppen-Adressen
  Physikalische Adressen
http://www.e-volution.de/

## Slide 6
Die Systeme – wie funktionieren sie?
KNX
Maximale Größe des Systems
  15 Bereiche
  1 Bereich fasst maximal:
    15 Linien + 1 Hauptlinie
    1 Linie fasst maximal:
      63 Teilnehmer

## Slide 7
Die Systeme – wie funktionieren sie?
HomeMatic
Hausautomationssystem
  Bietet Aktoren,
  Sensoren &
  Zentraleinheiten an
Übertragungsverfahren kombinierbar
  Bus-Protokoll (RS-485)
  Funk-Protokoll (bidirektional, SRD-Band)

## Slide 8
Die Systeme – wie funktionieren sie?
HomeMatic
Die Zentraleinheit: CCU
  Verfügt (als Einzige) über den Bus-Anschluss
  Integriert eigenen Webserver
    Programmierbar über den Webbrowser
    Bei drahtgebundenen Komponenten notwendig
Funkverbindungen auch über Adapter möglich
  LAN-Adapter
  USB-Adapter
  => Direktverknüpfung
  Steuer, Kontroll- & Konfigurationsmöglichkeiten

## Slide 9
Die Systeme – wie funktionieren sie?
OpenHAB
Integrationsplattform
  Schafft eine einheitliche Benutzeroberfläche
  Integriert verschiedenste Systeme und Technologien
  Herstellerneutral
  Hardware- und protokoll-unabhängig
*Bild von der GUI ?*

## Slide 10
Die Systeme – wie funktionieren sie?
OpenHAB
Modularer Aufbau
  Einfügen / Entfernen von Geräten im laufenden Betrieb
OpenHAB Cloud
  Begleitender Cloud Service
  Sicherer Remotezugriff
  Gerätestatistiken sammeln / visualisieren
Kann auf fast jedem Gerät laufen
  Muss JVM unterstützen (Java Programme ausführen)

## Slide 11
Möglichkeiten der Hausautomation
Produktgruppen

## Slide 12
OpenHAB - Programm
Live - Coding

## Slide 13
Gegenüberstellung der Systeme
System | Vorteile | Nachteile
KNX | Dezentraler Aufbau | µ-Prozessor macht die Geräte teurer
 | Einheitliche, Übertragung/ Kommunikation | Linienkoppler & Bereichskoppler nötig
 | 4 Möglichkeiten der Übertragungsverfahren | Programmierung erfordert Softwarekenntnisse
Home-Matic | Schwerpunkt im Funk-Bereich | Programme nur über CCU realisierbar
 | Bidirektionale Protokolle | 
 | Direktverknüpfungen arbeiten ohne CCU | Wenige Bausätze, kein „Bastelsystem“

## Slide 14
System | Vorteile | Nachteile
Home-Matic | Über den Web-Browser ‚weltweiter‘ Zugriff auf das System möglich | Komplexe Automation über Direktverbindungen nicht möglich
 | Übertragungsverfahren kombinierbar | Keine Kompatibilität zu anderen Systemen
Gegenüberstellung der Systeme

## Slide 15
System | Vorteile | Nachteile
Open-HAB | Integrationsplattform | 
 | Herstellerneutral | 
 | Hardware-/ protokollunabhängig | 
Gegenüberstellung der Systeme